ANEXO II

REQUISITOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS

| Requisito | Detalhamento do Requisito | Observações sobre o atendimento ao Requisito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unidade Evaporadora |  |
| 1.1 | Deverá ser específico, construído e caracterizado para uso em Data Center. |  |
| 1.2 | O equipamento deverá ser de fabricação em série, não sendo admitido o fornecimento de unidades do tipo conforto, conforto adaptado, ou qualquer tipo de adaptação especial para atendimento aos requisitos do termo de referência. |  |
| 1.3 | O modelo de equipamento proposto não poderá estar em processo de descontinuidade ou fim do ciclo de prestação de suporte por parte do fabricante. |  |
| 1.4 | Insuflação do tipo InRow. |  |
| 1.5 | A arquitetura de distribuição no ar ambiente seguirá o conceito de corredores frios e corredores quentes. |  |
| 1.6 | Possuir compressor Scroll, de modo a reduzir ruídos e vibrações e melhorar a eficiência energética. |  |
| 1.7 | Possuir tecnologia Inverter, para garantir a operação eficiente em cargas parciais. |  |
| 1.8 | Possuir Ventiladores EC (Electronically Commutated), de modo a aumentar a eficiência, economizando energia e espaço. |  |
| 1.9 | Possuir serpentina do tipo expansão direta, com condensação a ar. |  |
| 1.10 | Possuir interruptor do motor e interruptor liga/desliga para cada motor e compressor. |  |
| 1.11 | Possuir controle microprocessado. |  |
| 1.12 | Possuir portas ethernet para monitoramento dos equipamentos através do protocolo SNMP, versões SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3. |  |
| 1.13 | Permitir níveis de acesso para configurações. |  |
| 1.14 | Permitir setup de parâmetros de temperatura, umidade e alarmes. |  |
| 1.15 | Os equipamentos devem possuir sistema de comunicação entre si de maneira que a operação de entrada e saída das máquinas possa ser totalmente automatizada e no caso de falha de algum item (sistema em redundância), o próprio sistema gere um alarme de aviso ao operador. |  |
| 1.16 | Os equipamentos devem permitir integração aos softwares de monitoramento disponíveis para o ambiente da Sala Cofre da SEF-MG, quais sejam: DCIM (Optimum Path Inc) e DCE (APC/Schneider Electric). |  |
| 1.17 | Possuir inteligência de modo a não perder suas configurações, quando do lapso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, religando-se automaticamente. |  |
| 1.18 | O tempo máximo para religamento, isto é, o tempo máximo em que o equipamento deverá estar operacional após o lapso de interrupção de energia elétrica, deve ser de 45 segundos. |  |
| 1.19 | A dissipação de calor deverá ser feita por condensadora remota, resfriada a ar. |  |
| 1.20 | Deve operar com fluido refrigerante R410a. |  |
| 1.21 | Deve estar em conformidade com a vazão existente hoje nos dutos da rede frigorígena, caso sejam utilizadas as tubulações existentes na instalação atual. |  |
| 1.22 | Capacidade mínima de vazão de ar: 8.000 m3/h ± 5%. |  |
| 1.23 | Possuir capacidade de refrigeração total de no mínimo 34 kW a 30°C de temperatura de retorno de ar (Dry Bulb - DB). |  |
| 1.24 | Possuir capacidade de refrigeração sensível de no mínimo 34 kW a 30°C de temperatura de retorno de ar (Dry Bulb - DB). |  |
| 1.25 | Nível de filtragem: G4 (NBR 16101) ou superior. |  |
| 1.26 | Nível de ruído: ≤ 84 dBA. |  |
| 1.27 | Alimentação elétrica: 380 V/3F+T/60 Hz (Padrão Cemig Belo Horizonte: 220 V/F+F e 127 V/F+N). |  |
| 1.28 | As dimensões do gabinete do equipamento devem ser tais que o transporte para dentro dos ambientes possa ser executado sem a abertura ou modificação de vãos. Os vãos de entrada das salas medem no mínimo 950 mm x 2.000 mm. As dimensões máximas do gabinete do evaporador são de 605 mm (L) x 1.200 mm (P) x 2.000 mm (A). |  |
| 2 | Unidade Condensadora* |  |
| 2.1 | Condensadora remota, resfriada a ar. |  |
| 2.2 | Condensadora compatível com Unidade Evaporadora, para montagem em local exposto a intempéries. |  |
| 2.3 | Equipamento fabricado em aço galvanizado com pintura eletrostática em poliéster ou alumínio. |  |
| 2.4 | Possuir ventilador axial com grade de proteção construído em material resistente à corrosão e à prova d'água. |  |
| 2.5 | Possuir controle de pressão de condensação e válvulas de bloqueio na entrada e saída do refrigerante. |  |
| 2.6 | Deve operar com fluido refrigerante R410a. |  |
| 2.7 | Deve estar em conformidade com a vazão existente hoje nos dutos da rede frigorígena, caso sejam utilizadas as tubulações existentes na instalação atual. |  |
| 2.8 | O modelo de equipamento proposto não poderá estar em processo de descontinuidade ou fim do ciclo de prestação de suporte por parte do fabricante. |  |
| 2.9 | Alimentação elétrica: 380 V/3F+T/60 Hz (Padrão Cemig Belo Horizonte: 220 V/F+F e 127 V/F+N). |  |
| 2.10 | Dimensões máximas: O conjunto instalado de unidades condensadoras deve ocupar, no máximo, área de 75 m². |  |

* Caso a PROPONENTE opte por solução em que haja aproveitamento das unidades condensadoras atualmente em operação na SEF-MG, não será necessário preencher as observações de atendimento aos requisitos da série 2.